ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за октябрь 2016года.

| Дата | Время отключения- включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.10.16 03.10.16 | 10ч10мин/ 08ч45мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№34-Ремкапстрой | Выход из строя КЛ-10кВ | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ. |
| 07.10.16 | 01ч02мин/ 09ч44мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№10-РП-30 | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №369. |
| 10.10.1611.10.16 | 11ч12мин/ 13ч10мин | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№5-ТП-Среда | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №41. |
| 29.10.16 | 11ч46мин/13ч52мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№15-ТП-367 | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ протокол №514. |