ОАО Энергоснабжающее предприятие

ПС ГПЗ-24-110/10

Ведомость аварийных отключений за сентябрь 2016года.

| Дата | Время отключения/ включения | Наименование отключенного /включенного оборудования | Причина отключения | Мероприятия по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.09.16 | 12ч07мин/14ч30мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№15-ТП-367 | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ, протокол №401. |
| 20.09.16 | 11ч55мин/13ч20мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№19-ТП-АТП | Выход из строя КЛ-10кВ отходящих фидеров | Ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ-10кВ. |
| 27.09.16 28.09.16 | 17ч15мин/ /13ч25мин. | ПС ГПЗ-24-110/10 фид№8-РП-1 ТП-44 | Залило водой ШМА-0.4 | Изменение схемы электроснабжения потребителей |